На основу члана 19. став 2. и  3. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 15/20) и члана Статута ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 30/2016) Надзорни одбор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка на 56. седници одржаној  27.01. 2021. године донео је

ПРАВИЛНИК

О АТМОСФЕРСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин обављања комуналне услуге одвођења атмосферских и других условно чистих вода са површина јавне намене, као комуналне услуге од општег интереса код које се не може утврдити крајњи корисник.

Правилником се утврђују права и обавезе ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка вршиоца комуналне делатности ( у даљем тексту: Вршилац комуналне делатности) и корисника,  као и друга питања од значаја за пружање и коришћење ове комуналне услуге на територији Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

У Правилнику се дају смернице за техничко решење система за одвођење атмосферских вода и других условно чистих вода са површина јавне намене, као и услови за прикључење на јавну атмосферску канализациону мрежу у циљу заштите канализационог система и човекове околине.

Члан 3.

Одвођење атмосферских вода са територије насељеног места врши се преко јавне атмосферске канализационе мреже.

Атмосферска канализациона мрежа може бити отвореног и затвореног типа.

Члан 4.

О одржавању јавне атмосферске канализације стара се вршилац комуналне делатности, у складу са годишњим Програмом комуналних радова.

Члан 5.

Јавна атмосферска канализација се може користити искључиво према одредбама важећих прописа и одредбама овог Правилника.

Члан 6.

Корисником јавне атмосферске канализације сматра се свако физичко или правно лице, које је власник некретнине или управља и користи некретнину, која

је прикључена на јавну атмосферску канализацију или са које отичу атмосфе-рске и друге условно чисте воде, којом управља Вршилац комуналне делатности, а одвођење атмосферских вода је изведено према одредбама овог Правилника.

Као некретнина сматра се свако земљиште или објекат који је унесен у катастар непокретности, као посебна катастарска јединица, без обзира, да ли њиме управља или је у власништву, односно поседу једног или више физичких и правних лица.

Члан 7.

Атмосферске и друге условно чисте воде одводе се путем зацевљеног система атмосферске канализације и одводних канала.

Члан 8.

Атмосферским и другим условно чистим водама сматрају се:

- атмосферске воде као последица кише, леда, топљење снега и сл.,

- површинске воде са површина јавне намене,

- расхладне отпадне воде,

- воде од прања улица,

- подземне воде из депресионих бунара,

- подземне воде из иглофилтерских система.

II. ЈАВНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 9.

Јавна атмосферска канализација се налази у власништву Општине Бачка Паланка.

Члан 10.

Јавна атмосферска канализација састоји се од јавне атмосферске канализационе мреже и канализационих атмосферских прикључака.

Члан 11.

Јавну канализациону мрежу атмосферске канализације сачињавају сви затворени и отворени атмосферски канали са пратећим објектима и уређајима на њима (ревизиона окна ( шахтови), сливници, риголе, таложници, сливне решетке, пропусти итд.) којима се врши одвођење атмосферских вода.

Члан 12.

Канализационе прикључке на мрежи атмосферске канализације чине затворени или отворени атмосферски канали који, прикупљају и одводе атмосферску воду у јавну мрежу атмосферске канализације.

Члан 13.

Јавна атмосферска канализација се димензионише и изграђује као сепарациони систем и служи за одвод атмосферске и друге условно чисте воде.

Није дозвољено испуштање фекалних отпадних вода у систем атмосферске канализације.

Члан 14.

Јединица локалне самоуправе је по правилу инвеститор изградње свих објеката и уређења јавне атмосферске канализације.

Када је инвеститор, односно финансијер друго правно или физичко лице, јединица локалне самоуправе ће преузети изграђени објект у своја основна средства без накнаде, по законом предвиђеном начину и поступку.

Инвеститор, односно финансијер објекта из става 2. дужан је предати Вршиоцу комуналне делатности сву припадајућу техничку документацију.

Члан 15.

У канале за одвођење атмосферских  вода и атмосферску канализацију у оквиру сепарационог канализационог система забрањено је упуштање :

- употребљене санитарне воде из стамбених, друштвених, комуналних и индустријских објеката ,

- непречишћене атмосферске воде са површина јако загађених продуктима индустрије,

- индустријске отпадне воде са и без предходне обраде на интерним уређајима за пречишћавање, осим расхладних вода.

Члан 16.

У јавну атмосферку канализацију не смеју се испуштати атмосферске воде са примесама отпадних материја, којима се нарушава квалитет вода, пројектовани хидраулички режим тока воде у цевоводима, стабилност објеката, рад пумпи у канализационим пумпним станицама, или повећавају трошкови техничког надзора и трошкови одржавања у погону.

III. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА ЈАВНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 17.

Јавна атмосферска канализација може се градити искључиво на основу прописане документације према важећим прописима о грађењу у складу са Законом о планирању и изградњи.

Пројекат јавне атмосферске канализације и техничко решење појединих делова морају бити усклађени са системом атмосферске канализације, који је у функцији.

Прибављање техничких услова за изградњу атмосферске канализације се врши у складу са  Законом о планирању и изградњи.

Члан 18.

За изградњу јавне атмосферске канализације могу се употребити следеће цеви:

- армирано-бетонске цеви,

- бетонске цеви,

- пластичне цеви,

- полиестерске цеви,

- керамичке цеви,

- ливено-гвоздене цеви,

- челичне цеви.

За атмосферске воде могу се употребити и бетонски канали јајоликог, потковичастог, или округлог облика, бетонирани на лицу места, или од монтажних елемената, а чији облици су одређени хидрауличким и статичким условима.

Члан 19.

Дозвољени падови канала одређују се границама од 0,3 до 100‰.

Минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање канала, који се доказује хидрауличким прорачуном.

Максимална дозвољена повремена и привремена брзина протока може износити 6 m/s.

Члан 20.

У случајевима потребе већих падова од 100‰, прекиде падова у каналима треба изграђивати са каскадама у контролним окнима.Висина каскаде може износити од 0,30 m до 1,50 m.

Члан 21.

На местима измене хоризонталних и вертикалних праваца канала морају се изградити контролна окна.

Ова контролна окна постављају се и на спојевима уличних канала.

Контролна окна се постављају и на правцу осовине канала до највеће удаљености од 50 метара.

Најмања светла величина контролног окна треба да је 1,00 m x 1,00 m односно код другачије изведбе 1,00 m2.

Члан 22.

Контролно окно поставља се и на каналском прикључку по правилу непосредно уз регулациону линију.

Најмања светла величина контролног окна треба да буде 0,70 mx1,00 m.

Члан 23.

Дно контролног окна, када се изграђује кинета за међусобни спој канала, треба да је у висини осовине најнижег канала.

Члан 24.

Улични сливници морају бити типски и да садрже гвоздену решетку и таложницу.

Најмања светла величина кишног сливника треба да буде  500 mm, а таложница најмање дубине 0,5 m.

Члан 25.

Улични сливници се постављају на размацима који одговарају површини одводњавања од 50 до 100 m2.

Размак уличних сливника код мањих падова улица мора бити такав да улични сливници могу потпуно одвести воду са тих површина који размак може бити од 30 m до 60 m, а код улице са великим падовима размак између сливника не сме прећи 30 m.

Улични сливници се постављају и на раскрсници улица.

Члан 26.

Канализациони прикључак уличних сливника код система атмосферске канализације не може бити мањи од  200 mm.

Члан 27.

Минимални профил цеви јавне канализације износи  300 mm .

Члан 28.

У случају потребе одступања од одредби из члана  19. до 27. овог Правилника, за таква одступања обвезно је израдити техничку документацију са доказом хидрауличног прорачуна.

Члан 29.

Сва контролна и друга окна морају имати уграђене ливено-гвоздене пењалице и бити покривена ливено-гвозденим поклопцима типа који мора издржати потребно саобраћајно оптерећење.

Члан 30.

Код изградње и одржавања објеката и уређаја јавне атмосферске канализације, обавезна је примена важећих стандарда и техничких прописа.

IV. УНУТРАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 31.

Унутрашњу атмосферску канализацију сачињавају: инсталације, објекти и уређаји за сакупљање атмосферских вода са објеката и катастарских парцела.

Пројект унутрашње канализације и изведба појединих делова морају бити усклађени са системом јавне атмосферске канализације који је у функцији.

Члан 32.

Унутрашња канализација се изводи на темељу прописане документације према важећем закону о планирању и изградњи и  прописима који из њега произилазе.

V. ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 33.

За извођење унутрашње канализације могу се употребити следеће цеви:

- керамичке цеви,

- азбест - цементне цеви,

- армирано - бетонске цеви

- пластичне цеви

- полиестерске цеви.

Минимални дозвољени пад треба да осигура само-испирање канала унутрашње канализације, а који се доказује хидрауличким прорачуном.

Члан 34.

Канали унутрашње атмосферске канализације који се полажу изван објекта, морају се полагати паралелно са спољним зидовима зграде и морају бити удаљени најмање 1,00 m од зида објекта.

Све измене правца канала у хоризонталном или вертикалном смеру морају се решавати контролним окнима.

Члан 35.

У циљу контроле канала на прелазу из хоризонталне у вертикалну цев, треба поставити контролно окно ( шахт).

Контролна окна морају имати величину од 0,80 m x 0,80 m, одговарајуће дубине.

Изузетно, могу се поставити контролна окна најмање величине 0,50 m x 0,50 m.

Сва контролна окна морају бити покривена поклопцима од ливеног гвожђа.

Члан 36.

Сливници атмосферске канализације морају имати гвоздену решетку са отворима највеће ширине 10-15 mm, а ако одводе воду са отворених површина, онда морају имати и посебну таложницу за задржавање земље, песка и др.

Члан 37.

Канали у којима се у већој количини одводе масне отпадне воде (са саобраћајних и других површина загађених уљним материјама, гаража, уређаја за прање возила, браварских и механичких радионица за поправак моторних и других возила, индустријских погона, кланица, ресторана и кухиња јавне исхране и из других објеката), морају имати одговарајуће таложнице, сепараторе за масти, уља и текућа горива, лепљивих материја, боја, лакова, разређивача и сл. материјала специфично лакших од воде.

VI. ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ЈАВНУ АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 38.

Пројект прикључка унутрашње атмосферске канализације и изведба појединих делова морају бити усклађени са системом јавне атмосферске канализације који је у функцији.

Вршилац комуналне делатности који управља системом јавне атмосферске канализације одређује место постављања, тип контролног окна и место спајања канализационог прикључка с јавном атмосферском канализацијом и искључиво изводи прикључење на јавну атмосферску канализацију.

Члан 39.

Минимални профил канализационог прикључка одређује се на темељу хидрауличког прорачуна.

Члан 40.

Прикључни канал по правилу не сме пролазити преко некретнина другог власника.

У случају када прикључни канал из техничких разлога мора пролазити преко некретнина другог власника, потребно је исходовати сагласност за службеност пролаза, односно други акт који замењује сагласност власника.

Власници преко чијих некретнина пролази прикључни канал, у смислу претходног става овог члана, могу условљавати место пролаза унутрашње канализације, али не и канализационог прикључка.

Сагласност за пролаз прикључка и одвођење атмосферских вода преко некретнина других власника, као и решавање других имовинско-правних питања, дужан је решити будући корисник прикључка јавне атмосферске канализације.

VII. АТМОСФЕРСКО И МЕЛИОРАТИВНО ОДВОДЊАВАЊЕ

Члан 41.

Атмосферске и површинске воде са изграђеног или неизграђеног грађевинског земљишта, зелених површина и са јавних саобраћајних површина могу се испуштати у отворени природни или регулисани водоток путем изведених отворених или затворених канала само преко песколова, односно сливника са таложником, те хватача за масти и уља.

Члан 42.

У отворене природне или регулисане водотоке могу се изузетно, на темељу одобрења органа управе надлежног за послове водопривреде, испуштати и отпадне воде из уређаја за пречишћавање унутрашње канализације, само ако су пречишћене до степена прописног за категорију водотока у који се испуштају.

VIII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 43.

Вршилац комуналне делатности доноси годишњи програм комуналних радова (у даљем тексту: Програм) о планираним пословима и активностима у обављању делатности одвођења атмосферских и површинских вода са површина јавне намене код којих се не може утврдити крајњи корисник.

Сагласност на Програм даје Општинско веће Општине Бачка Паланка.

Праћење реализације Програма  врши Одељење за привреду.

Годишњи програм радова садржи врсту, обим, начин и динамику радова на сакупљању и одвођењу атмосферских и површинских вода са површина јавне намене.

Члан 44.

Корисник комуналне услуге, се са пажњом доброг домаћина, стара о текућем одржавању отворених канала за одвођење атмосферских вода испред породичне куће чији је власник или корисник, у обиму и на начин који омогућава несметано одвођење атмосферских вода.

О текућем одржавању отворених канала за одвођење атмосферских вода испред стамбене зграде и стамбено–пословне зграде се, са пажњом доброг домаћина, стара стамбена заједница преко својих органа, у обиму и на начин који омогућава несметано одвођење атмосферских вода.

Текуће одржавање из става 1. и става 2. овог члана подразумева кошење траве у отвореном каналу и уклањање отпада из отвореног канала.

Члан 45.

У делу насељеног места где је одвођење атмосферских вода решено отвореним атмосферским каналима, власник објекта је у обавези да изгради и одржава пропуст испод путног улаза којим прилази са јавне површине у своју некретнину на начин да се не спречава слободан проток воде у каналу, односно не угрожава функционисање атмосферске канализације.

Изградња и одржавање пропуста из става 1. овог члана мора се извршити у складу са техничким нормативима.

Члан 46.

У циљу обезбеђивања услова за пружање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета у пружању комуналне услуге  одвођење атмосферских  вода, забрањено је:

1.	бацати отпадни и други материјал у затворене и отворене канале атмосферске канализације,

2.	рушити пропусте, колске улазе, заштитне решетке и друге објекте на атмосферској канализацији,

3.	испуштати отпадне воде, уља, масти, отровне киселине, талоге и физичке материје и предмете у атмосферску канализацију,

4.	повезивати кућне и друге прикључке отпадних вода на мрежу атмосферске канализације,

5.	самовољно без сагласности надлежног органа затворити отворене канале и сливнике као и заштитне решетке,

6.	прикључивати објекте на затворену атмосферску канализацију без претходно прибављене сагласности овлашћене организације,

7.	оштетити уређаје и објекте јавне атмосферске канализације,

8.	испуштање атмосферске воде у јавну канализацију за одвођење отпадних вода.

IX. ЗАШТИТА ЈАВНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 47.

Вршилац комуналне делатности има право и обавезу да предузима мере за заштиту комуналних објеката атмосферске канализације, приликом њихове изградње и постављања, коришћења, одржавања и замене, укључујући и право преласка преко туђе непокретности у складу са законом.

Члан 48.

Забрањено је обављање радова испод, изнад и поред комуналних објеката атмосферске канализације, којима се нарушава несметано и безбедно одвођење и атмосферских вода или угрожава сигурност људи и околине.

Члан 49.

За непридржавање одредаба овог Правилника Вршилац комуналне делатности може самостално или путем одговарајућих инспекцијских служби покренути прекршајни поступак.

Члан 50.

Постојеће унутрашње канализације, објекти и уређаји стамбених, привредних, пословних или других објеката, уколико нису изведени у складу с одредбама овог Правилника, морају корисници атмосферске канализације о свом трошку ускладити у року од 6 месеци од дана примене овог Правилника уколико другим прописима није предвиђен други рок.

Члан 51.

Испекцијски надзор над спровођењем одредаба овог Правилника врши  комунални испектор Општинске управе Општине Бачка Паланка.

Х. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку и начину његовог доношења.

Члан 53.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана  од дана добијања сагласности од стране Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Члан 54.

Овај Правилник ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Председник Надзорног одбора

Петровић Стеван дипл.ецц.